采购编号：

国网湖北直流公司2026年三维点云临近带电作业安全预警系统外委测试授权采购

技术规范书

国网湖北省电力有限公司直流公司

1 项目概况

- 1.1 项目具体内容

- 1.1.1 项目服务内容及对应的服务量

基于三维点云临近带电作业安全预警系统项目总体研究方案与详细技术方案，针对临近带电体作业安全距离预警系统装备开展多项试验测试分析，以确保技术研究成果满足反应灵敏、高精度、高可靠性的实际应用需求。具体测试项目包括：

（1）基础性能与定位精度测试，1项

开展激光雷达探测性能与北斗定位精度综合测试。要求验证激光雷达在10%反射率条件下探测距离不小于150米，水平视场角不小于120°、垂直视场角不小于25°，测距精度达到亚米级；同时验证北斗定位标签在静态与动态条件下的定位精度，动态采样间隔不大于1秒，结合RTK差分定位技术，确保施工设备近电点位置的地球坐标实时测量精度满足安全预警需求。

（2）三维点云建模与空间距离计算测试，1项

开展点云坐标转换精度与最短净空距离计算准确性综合测试。要求验证激光雷达扫描点云从雷达坐标系到地球绝对坐标系的转换误差，确保三维点云模型能够精确描绘作业现场环境、设备形状、尺寸及位置；在此基础上，测试安全预警算法对施工设备近电点与带电体之间最短净空距离的计算准确性，通过模拟施工设备在不同轨迹下靠近带电体的典型工况，将算法计算距离与高精度测量仪器实测距离进行比对，验证距离计算的可靠性与实时性。

（3）系统集成与现场应用测试，1项

开展可视化预警平台功能完整性及现场环境适应性综合测试。要求验证可视化预警平台对激光点云数据与北斗定位数据的融合展示能力，实现作业现场环境、设备位置及安全距离的直观呈现；测试预警策略的合理性与响应及时性，包括不同距离阈值下的声光、界面预警输出准确性及端到端预警延迟；选择不少于两个典型带电作业现场开展连续运行测试，验证系统在强电磁干扰、遮挡等复杂条件下的通信稳定性、数据连续性及整体运行可靠性

- 1.1.2 最终交付的成果和成果形式

（1）提供基于三维点云临近带电作业安全预警系统的功能测试与现场应用测试报告，1份。

2 单项服务内容及报价格式

依据项目具体内容，应答方须结合自身技术文件实际内容在报价文件中提供技术服务报价表。

| 序号 | 服务明细内容 | 单位 | 数量 | 单项价格 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础性能与定位精度测试 | 项 | 1 | / |
| 2 | 三维点云建模与空间距离计算测试 | 项 | 1 | / |
| 3 | 系统集成与现场应用测试 | 项 | 1 | / |
| 总价（万元） |  |  |  | / |

3 项目实施要求

- 3.1 实施标准

主要采用但不限于国家最新技术标准，应答人严格执行。标准版本更新则应采用最新版本。

具体实施标准要求如下：

（1）《交流线路带电作业安全距离计算方法》GB/T 19185-2008；

（2）《电力无人机北斗装置 第1部分：技术要求》DL/T 2941.1—2025；

（3）《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2011；

（4）《电力监控系统网络安全防护导则》GB/T 36572-2018；

（5）《特高压直流线路带电作业技术导则》DL/T 1242—2022；

（6）《送电线路带电作业技术导则》DL/T 966-2005；

（7）《自动驾驶激光雷达道路试验方法》GB/T 38963-2020。

- 3.2 服务要求

应答人严格依据有关法律法规、规章制度、标准及合同约定要求，保质保量完成本技术规范要求的相关工作。应答人须严格对项目服务质量进行监测，对项目实施过程中的各个关键节点进行质量评估，对发现的服务质量问题或潜在的风险，应及时纠正并建立预防对策。

按照服务合同约定的工作进度完成服务，服务过程中的进度问题应及时与采购人沟通，项目进度调整应得到采购人批准。因应答人原因造成采购人项目延期完成或无法完成产生的损失由应答人承担。

应答人按照采购人项目内容要求，结合应答人实际情况，制定本项目实施现场安全文明控制内容，规范应答人在项目实施过程中安全文明行为，提高项目实施现场安全管理水平和文明实施标准。

- 3.3 明确的技术指标要求

（1）基础性能与定位精度测试

开展激光雷达探测性能与北斗定位精度综合测试。激光雷达探测性能方面，要求最大探测距离不小于150米（反射率10%），水平视场角不小于120°，垂直视场角不小于25°，测距精度达到亚米级（小于1米）；

（2）三维点云建模与空间距离计算测试

开展点云建模质量与最短净空距离计算准确性综合测试。点云建模质量方面，要求在视场角范围内，角分辨率小于0.1°，模型重建尺寸误差小于0.1米，空间距离计算更新频率小于1秒，动态定位精度连续100次中误差超过0.15米的次数不超过5次。

（3）系统集成与现场应用测试

开展预警性能、可视化平台与现场适应性综合测试。预警性能方面，要求预警响应时间不大于1秒（从设备进入预警区到平台发出预警信号），预警准确率不小于95%，距离阈值至少设置预警区、警戒区、危险区三级，预警方式包含可视化界面预警与声光报警。可视化平台方面，实时位置更新延迟不大于1秒。数据通信方面，无线通信距离应满足现场作业要求，一般应达到100米，端到端数据传输延迟不大于200毫秒，中断后30秒内自动重连。

4 项目实施成果要求

- 4.1 验收要求

应答人向采购人提交项目工作总结、技术报告、项目成果等必要的项目完结支撑性材料并提出验收申请后，采购人于10日内组织对本项目按照技术规范要求及行业通用标准进行验收，通过验收后，采购人出具书面验收意见。

项目验收存在问题的，采购人将根据验收实际情况提出验收意见，如有需要整改的内容，应答人在应按照整改意见进行整改完善，直至验收通过。

- 4.2 资料要求

移交资料，包括但不限于：有效的中标通知书及有效合同文件、经双方认可的技术服务方案、有效的报价单、服务过程记录、服务过程资料、服务成果佐证资料、经签批的服务验收单等。

5其他项目要求

- 5.1保密要求

对在合同洽谈、履行过程中了解到的采购人商业秘密、提供的文件资料以及其他尚未公开的有关信息履行保密承诺，并采取相应的保密措施。主要包括：

1.所有服务人员需要与采购人签订保密协议或在合同中拟定保密条款。

2.未经采购人书面同意，不得将有关商业秘密、文件资料和合作过程中的信息披露给任何第三人。

3.不得将商业秘密文件资料和合作过程中的信息用于本合作以外的其他目的。

4.在本合作终止或因采购人要求，及时返还有关文件资料和相关信息资料。

5.应答人提供的服务中涉及到知识产权保护问题，相应责任由应答人承担。

成交服务商违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

- 5.2保险要求

无。

- 5.3其他要求

无。